GUÍA DE PROYECTO E INSTALACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN INTELIGENTE

PARA ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Línea Inverter — Serie JF

Jet Fans centrífugos con motores EC y sensor de CO integrado

Sistema autónomo — Sin BMS — Plug & Play

Guía para instaladores y proyectistas

Ciarrapico Aerotécnica S.A.

Línea GVEL — Tecnología EC Seemtek

Revisión 1.0 — 2026

ÍNDICE

# 1. CONCEPTO DEL SISTEMA

## 1.1 ¿Qué es el sistema de ventilación inteligente?

El sistema de ventilación inteligente para estacionamientos es un conjunto de jet fans Serie JF con motor EC Seemtek y sensor de CO integrado que opera de forma completamente autónoma, sin necesidad de controlador central, BMS ni programación. Cada unidad detecta la calidad del aire en su zona, ajusta su velocidad automáticamente y solo consume energía cuando es necesario.

## 1.2 Componentes del sistema

| Componente | Función | Característica clave |
| --- | --- | --- |
| Jet Fan Serie JF | Detecta CO en su zona y empuja el aire contaminado hacia la extracción. Regula velocidad automáticamente. | Motor EC Seemtek + sensor CO integrado. Solo requiere alimentación eléctrica. |
| Extractor inteligente | Detecta CO en la zona de extracción. Si la concentración llega con nivel significativo, enciende y extrae. | Con sensor CO propio. Si el CO se diluyó en el camino, no enciende = ahorro. |

## 1.3 Principio de operación

- Un vehículo arranca y genera CO.

- El jet fan más cercano detecta el aumento de CO con su sensor integrado.

- Se enciende automáticamente y empuja el aire contaminado hacia la extracción.

- Los jet fans intermedios detectan el CO que les llega y se suman, creando una cadena de barrido.

- El extractor detecta la concentración que llega. Si es significativa, enciende y extrae al exterior. Si el CO ya se diluyó, permanece apagado.

- Cuando los niveles bajan, cada unidad se apaga automáticamente.

NOTA: No se requiere controlador central, BMS, cableado de sensores ni programación. El sistema se autoregula.

## 1.4 Ventajas frente al sistema tradicional

| Aspecto | Sistema tradicional | Serie JF inteligente |
| --- | --- | --- |
| Sensores de CO | Separados. Cableado independiente + canalización. | Integrados en cada jet fan. |
| Controlador | Central (BMS/PLC). Programación + puesta en marcha. | No requiere. Lógica local en cada unidad. |
| Cableado | Alimentación + bus sensores + bus control. | Solo alimentación eléctrica. |
| Puesta en marcha | Programador BMS, calibración, pruebas de lógica. | Alimentar y listo. |
| Ampliación | Recablear y reprogramar. | Colgar, alimentar, funciona. |
| Costo de instalación | Referencia | 15-25% menor por eliminación de sensores, controlador y programación. |

# 2. LÍNEA DE PRODUCTOS — SERIE JF

## 2.1 Catálogo de modelos

La Serie JF cubre todo el rango de aplicaciones, desde parkings pequeños hasta grandes superficies:

| Modelo | Empuje (N) | Caudal (m³/h) | Dimensiones (mm) | Consumo (W) | Tensión | Ruido (dBa) | RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JF8-EC | 8 | 1.600 | 400×623×160 | 135 | 220V | 59 | 2880 |
| JF12-EC | 12 | 2.600 | 700×630×160 | 270 | 220V | 62 | 2880 |
| JF28-EC | 28 | 4.600 | 900×750×230 | 320 | 220V | 62 | 1860 |
| JF52-EC | 52 | 7.000 | 700×980×330 | 1.300 | 380V | 73 | 2010 |
| JF60-EC | 60 | 9.200 | 1100×980×310 | 960 | 220V | 66 | 1800 |
| JF106-EC | 106 | 14.200 | 1300×1980×330 | 2.580 | 380V | 76 | 2010 |

NOTA: El JF28-EC es el modelo más versátil de la línea: alimentación monofásica 220V, bajo consumo (320W) y ruido moderado (62 dBa). Ideal para la mayoría de los parkings.

## 2.2 ¿Qué modelo elegir?

| Tipo de parking | Altura libre | Modelo recomendado | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pequeño (< 500 m²) | Cualquiera | JF8-EC | JF12-EC |
| Mediano (500-1.500 m²) | < 2,4 m | JF12-EC (160mm alto) | JF8-EC |
| Mediano (500-1.500 m²) | ≥ 2,4 m | JF28-EC | JF12-EC |
| Grande (1.500-5.000 m²) | ≥ 2,5 m | JF28-EC o JF52-EC | JF60-EC |
| Muy grande (> 5.000 m²) | ≥ 2,6 m | JF60-EC o JF106-EC | JF52-EC |

## 2.3 Eficiencia de empuje por modelo

La eficiencia de empuje (Newton por kW consumido) indica cuánto empuje genera cada modelo por cada kW de energía que consume:

| Modelo | Empuje (N) | Consumo (kW) | N/kW | Valoración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JF8-EC | 8 | 0,135 | 59,3 | Máxima eficiencia |
| JF12-EC | 12 | 0,270 | 44,4 | Muy buena |
| JF28-EC | 28 | 0,320 | 87,5 | MEJOR RELACIÓN |
| JF52-EC | 52 | 1,300 | 40,0 | Buena |
| JF60-EC | 60 | 0,960 | 62,5 | Excelente |
| JF106-EC | 106 | 2,580 | 41,1 | Buena |

CONSEJO: El JF28-EC tiene la mejor eficiencia energética de la línea (87,5 N/kW) . El JF60-EC es el segundo más eficiente (62,5 N/kW) y ofrece 60N en monofásico 220V, lo que simplifica la instalación en parkings grandes.

# 3. DIMENSIONAMIENTO

## 3.1 Selección rápida por superficie

La siguiente tabla permite seleccionar rápidamente el número y modelo de jet fans para un parking rectangular típico:

| Superficie | Plazas aprox. | Opción A (menor costo) | Opción B (menor unidades) | Extractores | Caudal extrac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 m² | 15-20 | 4× JF12-EC | 2× JF28-EC | 1 | 6.850 m³/h |
| 1.000 m² | 30-40 | 5× JF28-EC | 3× JF52-EC | 1 | 13.700 m³/h |
| 2.000 m² | 60-80 | 9× JF28-EC | 4× JF60-EC | 1-2 | 27.400 m³/h |
| 3.000 m² | 90-120 | 14× JF28-EC | 6× JF60-EC | 2 | 41.100 m³/h |
| 5.000 m² | 150-200 | 10× JF60-EC | 5× JF106-EC | 2-3 | 68.500 m³/h |
| 8.000 m² | 240-320 | 16× JF60-EC | 8× JF106-EC | 3-4 | 109.600 m³/h |

## 3.2 Cálculo del caudal de extracción

Q extracción = Superficie (m²) × 13,7 m³/h

Referencia: ASHRAE 62.1 (0,75 CFM/ft² = 13,7 m³/h·m²). El extractor debe tener capacidad para este caudal, pero como opera por demanda, raramente funcionará a plena carga.

# 4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

## 4.1 Dirección del flujo

TODOS los jet fans deben descargar en la misma dirección: desde el ingreso de aire fresco (rampas, rejillas) hacia el punto de extracción. NUNCA colocar jet fans enfrentados.

## 4.2 Separación entre filas

| Modelo | Empuje | Separación máxima | Separación recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| JF8-EC | 8 N | 25 m | 18 – 22 m |
| JF12-EC | 12 N | 35 m | 25 – 30 m |
| JF28-EC | 28 N | 45 m | 30 – 38 m |
| JF52-EC | 52 N | 50 m | 38 – 45 m |
| JF60-EC | 60 N | 55 m | 40 – 48 m |
| JF106-EC | 106 N | 70 m | 50 – 60 m |

## 4.3 Fans por fila según ancho del parking

| Ancho del parking | JF8/JF12/JF28 por fila | JF52/JF60/JF106 por fila |
| --- | --- | --- |
| 12 – 16 m (típico) | 2 | 1 – 2 |
| 16 – 24 m | 3 | 2 |
| 24 – 32 m | 4 | 2 – 3 |

## 4.4 Distancias mínimas

| Restricción | Distancia mínima |
| --- | --- |
| Del jet fan a pared lateral | ≥ 1,0 m |
| De la descarga a cualquier obstrucción frontal (viga, pared) | ≥ 4,0 m |
| De la aspiración a cualquier obstrucción | ≥ 1,0 m |
| Altura libre debajo del jet fan para vehículos | ≥ 2,10 m |

IMPORTANTE: NUNCA instalar un jet fan con la descarga apuntando directamente contra una viga, pared o columna a menos de 4 metros.

# 5. INSTALACIÓN

## 5.1 Fijación al techo

- Utilizar tacos mecánicos de expansión M10 (tipo Hilti HST o equivalente) en losa de hormigón.

- Capacidad de cada anclaje: mínimo 3 veces el peso del fan dividido por la cantidad de puntos de fijación.

- Espesor mínimo de losa: 120 mm para tacos M10.

- Consultar al estructuralista antes de perforar losas pretensadas.

IMPORTANTE: Solo fijar a losa de hormigón o estructura metálica principal. NUNCA a bandejas de cables, cañerías ni estructuras livianas.

## 5.2 Conexión eléctrica

| Modelo | Tensión | Consumo | Corriente máx. | Cable mínimo | Termomag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JF8-EC | 220V 1~ | 135 W | 1,0 A | 3×1,5mm² | 6A |
| JF12-EC | 220V 1~ | 270 W | 1,8 A | 3×1,5mm² | 6A |
| JF28-EC | 220V 1~ | 320 W | 2,2 A | 3×1,5mm² | 10A |
| JF52-EC | 380V 3~ | 1.300 W | 3,0 A | 4×2,5mm² | 10A 3P |
| JF60-EC | 220V 1~ | 960 W | 5,5 A | 3×2,5mm² | 10A |
| JF106-EC | 380V 3~ | 2.580 W | 5,5 A | 4×2,5mm² | 10A 3P |

NOTA: No se requiere arrancador, variador de frecuencia, ni cableado de sensores o control. Solo alimentación eléctrica con protección termomag.

## 5.3 Checklist de instalación

| ✔ | Verificación | OK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fan fijado a losa con todos los anclajes |  |
| 2 | Altura libre debajo del fan ≥ 2,10 m |  |
| 3 | Descarga apunta hacia el extractor |  |
| 4 | Sin obstrucciones a < 4 m de la descarga |  |
| 5 | Separación a pared lateral ≥ 1 m |  |
| 6 | Conexión eléctrica correcta + termomag. instalada |  |
| 7 | Flujo de aire en dirección correcta (verificar con humo) |  |
| 8 | Sensor CO responde (probar con encendedor o gas) |  |
| 9 | Fan se apaga solo cuando baja el CO |  |

# 6. LÓGICA DEL SENSOR DE CO

## 6.1 Umbrales de operación (configurados de fábrica)

| Nivel CO | Estado | Velocidad | LED | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 15 ppm | Limpio | OFF | Verde | Aire limpio. Fan apagado. Consumo cero. |
| 15-25 ppm | Bajo | 50% | Amarillo | CO detectado. Fan inicia barrido. |
| 25-35 ppm | Moderado | 75% | Amarillo int. | Concentración creciente. Fan aumenta. |
| > 35 ppm | Alto | 100% | Rojo | Alta concentración. Máxima velocidad. |
| > 200 ppm | ALARMA | 100% | Rojo int. | Peligroso. Máxima + contacto seco alarma. |

## 6.2 Histéresis y retardo

- Histéresis de 5 ppm para evitar encendido/apagado cíclico (enciende a 15 ppm, apaga a 10 ppm).

- Retardo de apagado: 60 segundos después de bajar del umbral para asegurar barrido completo.

## 6.3 Contacto seco de alarma

Cada unidad incluye un contacto seco (NA) que se cierra cuando CO > 200 ppm. Puede conectarse a sistema de alarma, sirena, señalética luminosa o CCTV.

NOTA: El contacto de alarma es la única señal que sale del jet fan. Todo lo demás es automático.

# 7. MANTENIMIENTO

| Frecuencia | Tarea | Responsable | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Mensual | Inspección visual: limpieza, obstrucciones | Mantenimiento | Visual |
| Trimestral | Prueba sensor CO con fuente de CO | Mantenimiento | Encendedor / gas patrón |
| Semestral | Limpieza de impeller y rejilla. Verificar fijaciones. | Mantenimiento | Trapo, aspiradora |
| Anual | Medición de corriente, verificación de vibración. | Electricista | Pinza amperométrica |
| Cada 5 años | Reemplazo del módulo sensor CO (plug-in, sin desmontar fan). | Técnico | Sensor de reemplazo |

## 7.1 Diagnóstico de fallas

| Síntoma | Causa probable | Acción |
| --- | --- | --- |
| Fan no enciende nunca | Sin alimentación, termomag. disparada, sensor defectuoso | Verificar tensión y probar sensor |
| Fan no se apaga | Sensor en corto, fuga real de CO, sensor derivado | Medir CO con equipo portátil. Reemplazar sensor si corresponde. |
| Vibración excesiva | Impeller sucio, anclaje flojo | Limpiar impeller, ajustar anclajes |
| Encendido/apagado cíclico | CO intermitente en zona, conexión floja | Verificar fuente de CO. Revisar bornera. |

# 8. EJEMPLO DE PROYECTO

## 8.1 Datos del parking

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Superficie | 2.400 m² (60 m × 40 m) |
| Plazas | 80 |
| Altura libre | 2,70 m |
| Ingreso aire | Rampa vehicular extremo norte |
| Extracción | Shaft extremo sur |

## 8.2 Solución propuesta

Opción A — Modelo JF28-EC (mayor cobertura de sensores):

- Empuje total: (60×0,08+0,6)×(40×2,7) = 5,4×108 = 583 N

- Cantidad: 583/28×1,2 = 25 jet fans JF28-EC

- Distribución: 9 filas de 3 fans (ancho 40m → 3 fans por fila)

- Separación entre filas: 60/9 = 6,7 m

Opción B — Modelo JF60-EC (menos unidades):

- Cantidad: 583/60×1,2 = 12 jet fans JF60-EC

- Distribución: 6 filas de 2 fans

- Separación entre filas: 60/6 = 10 m

Opción C — Mixta:

- Zona cercana a extracción (mayor concentración): 4 × JF60-EC

- Zona lejana (menor concentración): 10 × JF28-EC

CONSEJO: La Opción C es la más inteligente: usa los JF60-EC donde se necesita más empuje (cerca de la extracción, donde se acumula el CO empujado por los demás) y JF28-EC en el resto del parking donde la función es detectar y empujar. Mejor cobertura de sensores y menor cantidad total de unidades.

## 8.3 Extractor

Q = 2.400 × 13,7 = 32.880 m³/h → extractor de 35.000 m³/h con sensor CO propio.

## 8.4 Resumen de materiales (Opción C)

| # | Descripción | Cantidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jet Fan JF28-EC con sensor CO | 10 | 220V 1~ |
| 2 | Jet Fan JF60-EC con sensor CO | 4 | 220V 1~ |
| 3 | Extractor centrífugo 35.000 m³/h con sensor CO | 1 | 380V 3~ |
| 4 | Tacos expansión M10×80mm | 56 | 4 por fan |
| 5 | Termomag. 1P 10A | 4 | Circuito JF28 |
| 6 | Termomag. 1P 10A (JF60) | 2 | Circuito JF60 |
| 7 | Cable 3×2,5mm² SINTENAX | ~350 m | Según recorrido |
|  | Consultar precios a Ciarrapico Aerotécnica S.A. |  |  |

Ciarrapico Aerotécnica S.A.

Línea GVEL — Serie JF — Jet Fans con Tecnología EC Seemtek

Soporte técnico y dimensionamiento: consulte a nuestro departamento de ingeniería